АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОЛОКОНЦЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 марта  2024 года      № 21

с.Толоконцево

# Об утверждении	схемы водоснабжения и водоотведения Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области на период с 2023 до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Толоконцевского сельского поселения, в целях реализации действующего законодательства, определения долгосрочной перспективы развития водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области на период с 2023 до 2034года.

2. Данное постановление обнародовать согласно ст.37 Устава Толоконцевского сельского поселения.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава Толоконцевского

сельского поселения                                                      Н.Н.Граничева

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава I. Схема водоснабжения	7

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения	7

1.1. Структура системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения	7

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	7

1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	8

1.4. Описание технологических зон водоснабжения	8

1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	9

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения	9

1.7. Описание территорий Толоконцевского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	9

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения	10

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом

законномосновании объектами централизованной системы

водоснабжения Толоконцевскогосельского поселения………………….10

Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды 	12

2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды	12

2.2. Территориальный водный баланс подачи воды	17

2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	24

2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	25

Раздел 3. Направления развития централизованной системы водоснабженияТолоконцевского сельского поселения	26

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	26

3.2. Описание территориальной структуры потребления воды	27

3.3. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке	27

3.4. Перспективные водные балансы	28

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	30

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	31

5.1. Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также предложения по реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	31

5.2. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	32

5.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах	33

5.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления	33

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	34

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей	36

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 8. Целевые показатели  развития централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения…………………….

Глава II. Схема водоотведения	42

Раздел  9. Существующее положение в сфере водоотведения Толоконцевского сельского поселения	42

Раздел 10. Расходы сточных вод	42

Раздел 11.  Предложения по строительству новых объектов водоотведения	42

Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	43

Раздел 13. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	43

Графическая часть:

- Схема водоснабжения на существующее положение с. Толоконцево

- Схема водоснабжения на перспективное развитие с. Толоконцево

Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Толоконцевского сельского поселения разработана администрацией Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения  существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть «Схемы водоснабжения и водоотведения Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» выполнена с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD 2010. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы AutoCAD версии 2004 и выше.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, «Схемы водоснабжения и водоотведения Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»  включает в себя

- существующее положение (2023 год);

- перспективный период до 2034 г.

Крутинский район находится на северо-западе Омской области на левобережье реки Иртыш. Расстояние до областного центра - 185 км. Площадь района 5700 кв.км. На территории района расположено 47 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских округах:

Крутинский, Зиминский, Китерминский, Новокарасукский, Оглухинский, Пановский, Рыжковский, Толоконцевский, Шипуновский, Яманский. Граничит с Тюменской областью и с районами Омской области: Называевским, Тюкалинским, Большеуковским.

Толоконцевское сельское поселение расположено севернее р.п. Крутинка, территория поселения составляет 905,04 км2. Административный центр поселения – с. Толоконцево. Кроме самого поселка в сельское поселение входят такие населенные пункты, как д. Моторово, д. Никольск, д. Троицк. Численность населения составляет 300 человек (в  124  домохозяйствах): с. Толоконцево  -  в 85  домохозяйствах числится  207 человек, д. Никольск  - в 28 домохозяйствах -  63 человека,  д. Троицк  - в 11 домохозяйствах  -  30  человек,  д. Моторово  - 0

Рисунок – 1 Территория Крутинского района.

Рисунок – 2 Расположение с. Толоконцево на карте Крутинского района.

# Глава I. Схема водоснабжения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения

### 1.1. Структура системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения

На территории Толоконцевского сельского поселения централизованная и децентрализованная система водоснабжения, обслуживается Администрацией Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области.

Таблица – 1 Характеристика действующей системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование административного образования | Скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (м) | Водоразборные колонки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Толоконцевское сельское поселение | 3 | 1 | 3019 | 14 |

### 1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в Толоконцевском сельском поселении являются подземные воды.

В с. Толоконцево эксплуатируется две скважины. Скважина расположена на расстоянии 63 метров на северо-запад от котельной по ул. Школьная 6 (№160000139).  Скважина введена в эксплуатацию в 2005 году. Глубина скважины составляет 90 метров.

Скважина Школьная 6В.Скважина введена в эксплуатацию в 2014 году. Глубина скважины 86 метров. Режим работы скважины 5-6 часов в день с перерывом на 8-9 часов. Производительность скважины 6 куб.м./час. В скважине установлен электропогружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-85, глубина погружения насоса 50 метров. Физический износ насосного агрегата 50%. Управление насосом осуществляется в ручном режиме. Из скважины вода поступает в  водонапорную башню и водопроводную сеть. План расположения скважины в с. Толоконцево показан на рисунке 3. В д. Троицк источником водоснабжения населения является два колодца, глубиной от 12 до 16 метров. Источником водоснабжения в д. Никольск являются три колодца глубиной от 12 до 17 метров. Одна скважина д. Никольск напротив дома  № 13 по улице Советская и дома № 2 пер.1-й Советский. Введена в эксплуатацию в 2014 году, глубина скважины 22 м. В скважине установлен электропогружной насос марки СН-50.

Рисунок 3 – План расположения скважины относительно школы в с. Толоконцево.

В настоящий момент вода из скважины в с. Толоконцево подается без очистки, на хозяйственные и питьевые нужды.

Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям,  не соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по жесткости, содержанию хлоридов, цветности, вкусу.

### 1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

На территории Толоконцевского сельского поселения нет существующих сооружений очистки и подготовки воды. Вода подается без очистки потребителям.

### 1.4. Описание технологических зон водоснабжения

Территория Толоконцевского сельского поселения делится на три технологические зоны водоснабжения. К первой зоне водоснабжения относится с. Толоконцево – административный центр поселения. Водоснабжение осуществляется из одной скважины. Вторая зона – д. Никольск. Водоснабжение этого населенного пункта осуществляется из трех колодцев и одной скважины. Третья зона – д. Троицк. Водоснабжение этого населенного пункта осуществляется из двух колодцев.

### 1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

На территории Толоконцевского сельского поселения имеется  одна повысительная насосная станция в с. Толоконцево. Насосная станция забирает воды из резервуара чистой воды и качает ее в водонапорную башню и распределительную сеть водоснабжения. Физический износ насосного оборудования составляет 50%, требуется замена на насос с регулируемым приводом. Система диспетчеризации в насосной отсутствует. Управление насоными агрегатами выполняется в ручном режиме.

### 1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Общая протяженность внутрипоселковых  сетей в Толоконцевском сельском поселении составляет 3019 м в с. Толоконцево. Трубопровод выполнен из стальных труб, введен в эксплуатацию в 1985 году. На системе водоснабжения  установлены 14 водоразборных колонок, одна задвижка, один гидрант, 21 смотровой колодец. Глубина заложения трубопровода 2,5 метра. Физический износ сетей в с. Толоконцево составляет более 90%, требуется замена. К сетям водоснабжения подключено 25 домов. Состояние  водопроводов характеризуется как не удовлетворительное. На сети расположен резервуар чистой воды, физический износ более 50%.

Напор в разводящей  сети в с. Толоконцево поддерживает водонапорная башня. Сооружение введено в эксплуатацию в 2006 году.

Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный. По степени обеспеченности подачи воды, рассматриваемые системы водоснабжения относятся к III категории в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

- Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

### 1.7. Описание территорий Толоконцевского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На территории Толоконцевского сельского поселения централизованными системами водоснабжения не охвачены д. Никольск, д. Троицк и д. Моторово.

### 1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения

Состояние объектов поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района. На территории Толоконцевского сельского поселения расположены одна водозаборная скважина и пять колодцев, которые являются источниками водоснабжения населения.

К проблемам водоснабжения в Толоконцевском сельском поселении, в частности, относятся:

- износ водопроводных сетей в с. Толоконцево, повышенная аварийность водопровода по ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Молодежная;

- вода, подаваемая населения из скважин, не соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- отсутствие приборов учета воды;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой характер и является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. В Крутинском районе Омской области разработаны программы развития поселений и района в целом:

- Схема территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Толоконцевском сельском поселении Крутинского муниципального района Омской области»;

- Программа Крутинского муниципального района Омской области «Чистая вода (2019-2024 годы)».

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения.

Администрация Толоконцевского сельского поселения Крутинского муниципального района владеет на праве собственности следующими объектами

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Характеристика (протяженность ,диаметр, глубина и т.д.) | Наличие правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина | с.Толоконцево, ул.Школьная 6 В | Глубина 86 м | Свидетельство о государственной регистрации права 55-АБ 049229 от 13.10.2014 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области |
| скважина | д.Никольск, напротив дома № 13 по ул.Советская и дома № 2 пер.1-й Советский | Глубина 22 м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55-АБ 049228 от 13.10.2014г выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области |
| водопроводные сети | Омская область, Крутинский район,с.Толоконцево | Протяженность 3019.00 п. м. | Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА 605156 от 11.07.2012 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области |
| Башня водонапорная | Омская область, Крутинский район,с.Толоконцево, ул. Молодежная | Объем 34 куб.м | Свидетельство о государственной регистрации права 55 АВ № 484453 от 11.12.2007 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области |

# Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

### 2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

В Толоконцевском сельском поселении учета потребления воды нет, поэтому общий баланс водопотребления рассчитан исходя из удельных норм водопотребления.

Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составляет 30 л/сут согласно СНиП 2.04.03-85.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и полив. Общий баланс потребления воды за 2022 год в Толоконцевском сельском поселении представлен в таблице 2.

Таблица – 2 Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий баланс водоснабжения питьевой (технической) воды по Толоконцевскому сельскому поселению (годовой, среднесуточный, максимальный среднесуточный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Истекший год |  |  | Истекший год |  |  | Текущий год |  |  | 2016 |  |  | 2017-2023 |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | из собственных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | от других операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 4.2 | Потери воды | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 6.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | по нормативам | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Бюджетные потребители | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 |
|  | -производственные | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Население | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 11113 | 30 | 37 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 11113 | 30 | 37 |
|  | - пожаротушение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полив |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | другое |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.3 | Прочие потребители | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
|  | -производственные | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск питьевой воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отпуск горячей воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информации по неучтенным расходам, утечкам нет.

### 2.2. Территориальный водный баланс подачи воды

Территориально Толоконцевское сельское поселение поделено на четыре населенных пункта. Водный баланс подачи воды по населенным пунктам представлен ниже в таблице 3.

Таблица – 3 Объем водопотребления в Толоконцевском сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Толоконцево | 6,77 |
| 2 | д. Никольск | 1,73 |
| 3 | д. Троицк | 0,85 |
| 4 | д. Моторово | 0,00 |

Основная доля водопотребления падает на с. Толоконцево.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальный баланс водоснабжения питьевой (технической ) воды по технологическим зонам водоснабжения – Толоконцевское сельское поселение годовой, суточный и в сутки максимального водоснабжения (заполняется по каждой технологической зоне). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Истекший год |  |  | Истекший год |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут | м3/год | м3/сут | max м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Территориальная зона № 1 (Толоконцевское сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | из собственных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | от других операторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 4.2 | Потери воды | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск технической воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 6.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | по нормативам | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 9360 | 26 | 31 | 11523 | 32 | 38 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Бюджетные потребители | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 |
|  | -производственные | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 | 335 | 1 | 1 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Население | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 11113 | 30 | 37 |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 8960 | 25 | 29 | 11113 | 30 | 37 |
|  | - пожаротушение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полив |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | другое |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.3 | Прочие потребители | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
|  | -производственные | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск питьевой воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отпуск горячей воды (реализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | по нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | В том числе на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке зданиями: оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, принимается в размере 125 л/сут на одного человека (25 усадеб); с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составляет 30 л/сут согласно СНиП 2.04.03-85.

Расход воды на наружное пожаротушение в Толоконцевском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет:

- в с. Толоконцево, д. Никольск  5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, объем 18 куб.м/час, 54 куб.м/сутки – время тушения пожара составляет три часа;

- в д. Троицк, д. Моторово наружное пожаротушение не предусмотрено в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Данные о фактическом удельном водопотреблении в  населенных пунктах Толоконцевского сельского поселения отсутствуют.

### 2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Толоконцевском сельском поселении, утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Толоконцевском сельском поселении Крутинского муниципального района Омской области».

Основными целями Программы являются:

-переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов поселения бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В Толоконцевском сельском поселении приборов учета воды нет. Основными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности Администрация сельского поселения планирует  выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В первую очередь планируется установка приборов учета воды на скважины и в домах, подключенных к водоснабжению.

# Раздел 3. Направления развития централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Водопотребление, в 2022 году составило 9,36 тыс.куб.м, в средние сутки 25,6 м.куб, в максимальные сутки расход составил 30,8 куб.м, в сутки минимального водопотребления 20,5 куб.м. Ожидаемое водопотребление определено с учетом строительства новых объектов общественно деловой застройки и с учетом подключения существующих домов индивидуальной застройки к сетям водоснабжения. В Толоконцевском сельском поселении увеличение численности населения на перспективный срок развития не прогнозируется. К 2034 ожидаемое потребление в поселении составит 11523,5 тыс.куб.м в год. Водопотребление в с. Толоконцево составит 8930,2 тыс.куб.м в год,  в средние сутки 24,5 куб.м, в максимальные сутки расход составит 29,4 куб.м, в сутки минимального водопотребления 19,6 куб.м.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000,                                                      (1)

где qж - удельное водопотребление;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

### 3.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Территориально Толоконцевское сельское поселение разделено на четыре населенных пункта: с. Толоконцево, д. Никольск, д. Троицк, д. Моторово. Водный баланс потребления воды на перспективный период по населенным пунктам представлен ниже в таблице 4.

Таблица – 4 Объем водопотребления в Толоконцевском сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Толоконцево | 8,93 |
| 2 | д. Никольск | 1,73 |
| 3 | д. Троицк | 0,85 |
| 4 | д. Моторово | 0,00 |

В Толоконцевском сельском поселении сохранится тенденция основной доли водопотреблении с. Толоконцево.

### 3.3. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

Из за регулярных прорывов на сети и ветхого водопровода в с. Толоконцево, имеются потери и утечки воды при ее транспортировке потребителям. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

### 3.4. Перспективные водные балансы

Схемой водоснабжения предлагается в планируемый период развития подключить к централизованному водоснабжению 25 домов жилого фонда существующей застройки в с. Толоконцево, что составит 45% от общего количества домов на данный момент. Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн на одного жителя составляет 125 л/сут согласно СНиП 2.04.03-85.

В Толоконцевском сельском поселении перечень перспективных объектов общественно деловой застройки по схеме территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области выглядит следующим образом:

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- аптечный пункт в с .Толоконцево;

- аптечный киоск д. Никольск;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Толоконцево;

- сельская библиотека в д. Никольск;

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- магазин смешанной торговли в д. Троицк;

- предприятие общественного питания в с. Толоконцево;

- предприятие бытового обслуживания в с. Толоконцево;

- станция технического обслуживания в с. Толоконцево;

- автозаправочная станция в с. Толоконцево.

Согласно СНиП 2.04.03-85  удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10—20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения в с. Толоконцево к 2023 году представлено в таблице 5. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица 5 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № | Наименование потребителя | Население | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подключение 25 абонентов в с. Толоконцево | 50 | (125-50) | 3,7 | 1,2 | 4,5 | 1350,5 |
| 2 | Объем водопотребления в с. Толоконцево | 297 |  |  |  |  | 6767,9 |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  | 8118,4 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 811,8 |
| 5 | Всего |  |  | 24,47 |  | 29,36 | 8930,2 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов будет осуществляться по сложившейся схеме водоснабжения – от подземных источников водоснабжения.

В период перспективного развития предлагается расширить их использование и повысить надежность подачи воды. Схемой водоснабжения предлагается пробурить одну скважины. Месторасположение и характеристики скважины определить путем гидрогеологических изысканий вблизи существующей скважины. В с. Толоконцево предлагается установить новый резервуар чистой воды для накопления и хранения питьевого и противопожарного объемов водопотребления. Необходимый объем резервуара составляет 70 куб.м. Схемой предлагается произвести замену насосного оборудования. Предложение обусловлено: необходимостью создания запаса воды для питьевых и противопожарных целей и надежной его подачи. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2025-2028 гг.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

### 5.1. Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также предложения по реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения необходимо выполнить  закольцовку существующих тупиков сети. Схемой предлагается проложить трубопровод по ул. Лесная, ул. Центральная, между ул. Школьная и ул. Молодежная. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения 1040 м, диаметр 110 мм. Планируемый трубопровод  показан в графической части. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2025-2029 гг.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса выполнить реконструкцию в части замены водопроводных сетей в с. Толоконцево общей протяженностью 3019 м.

Стальной трубопровод предлагается заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой). При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2024-2028 гг.

На реконструируемых участках потребуется выполнить замену запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также рекомендуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов. На сети установить водозаборные колонки. В с. Толоконцево планируется дополнительно установить пять водоразборных колонок. Радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### 5.2. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

На период развития в с. Толоконцево необходимо реконструкция насосной станции для надежной перекачки воды из планируемого резервуара до потребителей. Схемой рекомендуется установка повышения давления с каскадным регулированием Иртыш-Комфорт 2 производства Омского насосного завода «ВЗЛЕТ». Характеристики насосной установки уточнить при рабочем проектировании.

Установка повышения давления комплектуется моноблочными центробежными насосами. Комплектное устройство собранное и испытанное, готовое к подключению. Вся сборка на общей фундаментной раме, с общей трубной обвязкой, со всеми необходимыми составляющими, центральной станцией управления, датчиками и реле управления, общей кабельной разводкой.

Рисунок 4 – Установка повышения давления Иртыш-Комфорт 2.

Важные преимущества установки:

- экономичная эксплуатация благодаря работе насосов в области наиболее оптимального КПД;

- надежная эксплуатация благодаря периодическим отлаженным циклам смене насосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса;

- безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением высокачественных материалов и комплектующих;

- минимальные затраты на техническое обслуживание.

Насосную установку предлагается установить в отапливаемом блочном контейнере, расположение определить рядом с резервуаром хранения чистой воды.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

### 5.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах

В с. Толоконцево на трубопроводе нет установленных устройств, сигнализирующих об аварии на сети водоснабжения. При обустройстве скважин рекомендуется установить станцию управления СУЗ.  Станция СУЗ предназначена для управления трехфазными асинхронными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, не полнофазного режима работы и «сухого» хода. В режиме местного управления станция СУЗ может включаться и выключаться автоматическим выключателем. Во всех режимах станция обеспечивает:

- отключение электродвигателя при обрыве любой из трех фаз;

- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);

- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;

- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней);

- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения можно регулировать.

- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

Станция СУЗ имеет встроенный имитатор перегрузки по току, который позволяет настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов. В станции СУЗ предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки можно регулировать.

На сети установлены задвижки с ручным управлением. На перспективу предлагается диспетчеризация коммерческого учета водопотребления на реконструируемых и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

### 5.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

На данный момент в Толоконцевском сельском поселении нет установленных приборов учета воды.  ООО «Межмуниципальное предприятие по обеспечению поселений водоснабжением» Крутинского муниципального района Омской области планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В проекте предусмотрен ряд прогрессивных и энергосберегающих решений, обеспечивающих более надежную и долговечную работу системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения, а именно:

- реконструкция магистральных кольцевых сетей водоснабжения;

- применение пластмассовых труб для системы водоснабжения;

- реконструкция водозаборных сооружений;

- строительство водоочистных сооружений;

- установка насосов в скважинах с регулируемым приводом.

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В Толоконцевском сельском поселении нет водоочистных сооружений и объектов (водозабора), сбрасываемых промывную воду.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода  хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений.

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона первого пояса составляет 50 метров.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.

На этой территории запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

-  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

-  проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией  с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Во втором поясе зоны санитарной  охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не допускается:

- - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

# Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 6 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосная установка в с. Толоконцево |  | Проекта нет, стоимость определена по прайсу на продукцию «Взлет» | 550 000 | 2022-2029 года |
| 2 | Строительство и обустройство скважины в с. Толоконцево |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 390 000 | 2025-2029 года |
| 3 | Резервуар чистой воды | V=75 куб.м | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 400 000 |  |
| 4 | Расчистка колодцев в поселении |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 125 000 | 2026-2029 |
| 5 | Реконструкция стального водопровода в с. Толоконцево | ПЭ d=50 мм, L=70 м, d=110 мм, L=2996 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 4 599 100 | 2026-2029 года |
| 6 | Прокладка нового трубопровода в с. Толоконцево | ПЭ d=110 мм, L=1040 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1 560 000 | 2025-2028 года |
| 7 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 73 400 | 2025-2028 года |
| 8 | Установка и замена водоразборных колонок |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 580 500 | 2024-2033 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Замена и установка пожарных гидрантов |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 158 000 | 2024-2033 года |
|  | Итого |  |  | 8 436 000 |  |

Раздел 8. Целевые показатели  развития централизованной системы водоснабжения Толоконцевского сельского поселения

8.1. Целевые показатели  развития централизованной системы водоснабжения ого сельского поселения

| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (целевые показатели холодной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения |  | 2019 | Текущий год | 2020 | 2021 | 2024-2034 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Общее количество отобранных проб | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./км) | 0,33 |  | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Протяженность водопроводной сети | км | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб. м | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 9,36 |  | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 11,52 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе поддъема питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 1,65 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 15,4 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,43 |
| 5.2 | Общий объем воды, подаваемой в сеть | тыс. куб. м | 9,36 |  | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 11,52 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. М | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Глава II. Схема водоотведения

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Толоконцевского сельского поселения

На всей территории Толоконцевского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется.

В Толоконцевском сельском поселении нет системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

В поселении имеется одна выгребная яма. Выгребная яма принимает сточные воды от МКОУ «Толоконцевская средняя общеобразовательная школа». При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Стоки вывозятся на полигон жидких отходов за с. Толоконцево. Население проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

# Раздел 10. Расходы сточных вод

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод не ведется. Объем откаченных вод из выгребной ямы школы составляет 5 куб.м. в год.

В соответствии  разработанной схемы водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения до 2034 года не планируется.

# Раздел 11.  Предложения по строительству новых объектов водоотведения

Схемой предлагается ввиду ограниченности бюджета оставить существующее положение водоотведения без изменений. Планируется обеспечить выгребными ямами муниципальные объекты с. Толоконцево. Откаченные воды также вывозить на поля жидких отходов за с. Толоконцево. При дополнительном финансировании возможно использование локальных биосептиков малой производительности.

# Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В связи с тем, что в поселении нет очистных сооружений, сточные воды предлагается вывозить на поля  ассенизации. Жидкие отходы вывозятся специальным транспортом на поля.

Поля ассенизации предназначаются для обезвреживания жидких нечистот с использованием способности почвы к самоочищению. Поля ассенизации рекомендуется расположить на расстоянии не ближе 1 км от жилой застройки с подветренной стороны, на сухих не затопляемых участках, со стоянием грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности земли. Заливку производят равномерно: на 10 м2 почвы выливают 1 м3 жидкости. После подсушки происходит запашка. За лето участок заливают 2—3 раза и оставляют до следующей весны. Зимой участок заливают однократно на предварительно вспаханную почву и весной обязательно запахивают, а затем засевают кормовыми травами, а на следующий год — хлебными злаками. Каждое поле заливают 1 раз в 3 года.  Борьба с мухами достигается быстрой запашкой нечистот и применением дезинфицирующих средств.

Вокруг полей ассенизации должна быть выполнена полоса озеленения. Ассенизация населенного пункта должна быть согласована с органами госнадзора и находиться под постоянным санитарным надзором. В неканализованных или частично канализованных населенных пунктах правильно организованной ассенизацией можно добиться хорошего санитарного состояния. Основные санитарные требования к ассенизации: не загрязнять воздуха, почвы, воды; не допускать распространения мух и грызунов. Необходимо создание условий, при которых полностью исключается возможность контакта населения и работников ассенизации с нечистотами.

# Раздел 13. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 7 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство выгребных ям |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 50 000 | 2024-2034 года |
|  | Итого |  |  | 50 000 |  |